一、室内装修要符合行业规范及现行国家标准，系统配置清单如下：

| 序号 | 系统名称 | 配置清单 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 箱式集成模块 | 包含主框架结构，密封防水系统，墙体隔热保温系统，室内钢制楼梯等。 |
| 2 | 内装饰系统 | 包含吊顶、墙面、地面的铺设、高隔间架构等。 |
| 3 | 门窗系统 | 入户门为铝框玻璃平开门，窗为悬窗、折叠窗及固定观景窗。 |
| 4 | 强电系统 | 包含配电柜，内部照明、插座、空调动力，等电位等 |
| 5 | 弱电系统 | 包含监控、门禁，WiFi点位布置及管路铺设（不含主机及接线）。 |
| 6 | 暖通系统 | 包含空调相关设备和管道。 |
| 7 | 给排水系统 | 包括内部给排水管路及雨水管路等。 |
| 8 | 外立面幕墙系统 | 按照效果图施工。 |
| 9 | 运输、吊装及安装 | 包括模块设备的运输、现场吊装及安装工作等。 |

二、材料设备技术参数表

# 1、装饰主要设备材料技术、质量要求

| 序号 | 产品名称 | 产品技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★箱体制作 | 1、该项目主体为模块化建筑，箱体使用CORTEN-A耐候钢，耐候性强，结构底梁使用6mm厚的矩形管，顶板厚度2mm，侧板厚度为1.6mm，所有板材焊接前打砂至2.5级，喷涂80%富锌底漆，1道中层漆，1道聚氨酯面漆。全焊接结构，整体水平起吊无弯度，可保证内饰板材不变形，使用佐敦船用级油漆，保证防腐性能。 |
| 2. | 4.5mm厚石塑锁扣地板 | 根据EN 13501-1:2018建筑材料及制品燃烧性能分级:GB 18580-2001-甲醛释放量(40L干燥器法) 1、燃烧性能等级：Bfl-s1; 2、表面耐磨转数300000转； 3、防水防潮； 4、甲醛释放量，ENF≤0.02 |
| 3. | 海洋板 | - 俄罗斯桦木多层板 - 符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 - 1、甲醛释放量，ENF≤0.025 |
| 4. | 不锈钢水波纹板 | - 0.45mm厚镜面不锈钢 |
| 5. | 外立面造型 | - 样式参照效果图，斜纹条块造型 - 1、框架; - 2、基层保温系统； - 3、饰面采用0.5不锈钢板，压边锁扣处理； - 4、密封防水处理。 |

2、空调系统主要设备材料技术、质量要求

| 序号 | 产品名称 | 产品技术要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 空调机 | - 采用一拖一风管机 - 1、外机暗藏一体; - 2、内机暗藏天花，进回风独立风道； |

3、电气主要设备材料技术、质量要求

| 序号 | 产品名称 | 产品技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 强电 |  |  |
| 1 | 配电箱 | - 配电箱内组件应排列整齐、固定可靠、各电气组件应可单独拆装。 - 配电箱柜体应采用优质冷轧钢板，表面应酸洗、磷化后用静电粉末高温喷涂，板材厚度应符合国家配电柜相关标准要求。 - 配电箱内所配导线端部应标明线号，箱体内应有一次接线及二次接线原理图。 - 配电箱及箱内所有元器件等均应通过国家相应安全认证，必须有“3C”认证标志。 - 所有组件应具有经久耐用、操作安全、维护方便等优点。 |
| 2 | 光伏 | - 储能电池模组：户储 RPI-LVA610S。 - 单晶太阳能板：LSHE-M410/410W，共10.66KW。 - 光伏逆变器：光储混合逆变器。 - 隔离变压器：干式自冷双绕组SGD-8KVA，220V/380V，壳式。 - 汇流并网柜：380V/32A 塑壳断路器，壁挂式计量表：Acrel DTSD1352(含CT及电缆连接件） - 安装附件及辅材：安装支架，固定码及不锈钢紧固螺栓等 |
| 3 | 电线、电缆 | - 电线电缆应有国家认可的质量检测机构的检验合格报告和“3C”认证。 - 阻燃、耐火电缆应通过国家级相关质量监督检验机构的型式认可检验。 - 电缆盘上应表明电缆型号、规格、电压等级、长度及出厂日期。并与产品合格证相符。电缆盘应完好无损。 - 用优质铜材。 - 线、电缆的绝缘材料必须符合电压等级和设计要求。 - 电缆未受到机械外力的损伤，无锈蚀，缆线顺直无皱折和扭曲现象。塑料电缆外皮绝缘层无老化和龟裂现象。 - 电缆终端头应是定型产品，与电缆采用同一产品，附件齐全，封套必须与电缆规格尺寸匹配，应紧裹电缆及其各条导线。套管应完好无损，不得有裂纹和损伤，并应有合格证和实验数据纪录。 - 电缆芯线和电线绝缘层的颜色必须满足以下要求： - 相线：黄、绿、红；零线：淡蓝；地线：黄/绿；控制线：白 - 电缆的具体型号以设计为准。 |

三、零碳1号码头 概算清单

| 项次 | 类别 | 规格说明 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、模块化房子 |  |  |  |  |  |
| 1 | 集成模块框架 | L4000xW3600xH7700=4台 | M² | 123.2 |  |
| 2 | 内装系统 | 室内墙面：海洋板 | M² | 265.52 |  |
| 3 |  | 室内吊顶：海洋板 | M² | 115.2 |  |
| 4 |  | 室内地面：铺贴石塑锁扣地板 | M² | 115.2 |  |
| 5 |  | 铝合金门窗系统,中空loe-E玻璃 | M² | 65.68 |  |
| 6 |  | 固定家具，以设计图纸为准 | 项 | 1 |  |
| 7 | 强弱电系统 | 照明系统含配电箱、室内外照明、开关插座、 线管、电线等 | M² | 115.2 |  |
| 8 |  | 监控、门禁，WiFi点位布置及管路铺设（不含主机及接线） | 套 | 1 |  |
| 9 |  | 格力1.5匹风管机含安装及辅材 | 套 | 6 |  |
| 10 | 光伏系统 | 储能电池模组：一体化集成智慧风冷储能柜 | 台 | 1 |  |
| 11 |  | 单晶太阳能板：550W/片，共14.3KW | 片 | 26 |  |
| 12 |  | 光伏逆变器：并网光伏逆变器 | 台 | 1 |  |
| 13 |  | 汇流并网柜：(含CT及电缆连接件） | 台 | 1 |  |
| 14 |  | 安装附件及辅材：安装支架，固定码及不锈钢紧固螺栓等 | M² | 67.2 |  |
| 15 |  | 电气系统：含电线电缆及安装辅材 | M² | 67.2 |  |
| 16 |  | 安装费 | M² | 67.2 |  |
| 17 | 外部造型 | 定制不锈钢板 | M² | 263.84 |  |
| 小 计： |  |  |  |  |  |
| 二、钢结构连廊-主结构部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 箱型柱 | 箱600*400*22*22 箱400*400*22*22 | t | 13.781 | 材质 Q355B |
| 2 | BH焊接钢梁 | BH280*200*12*22 BH300*200*12*25 | t | 23.929 | 材质 Q355B |
| 3 | HN型钢梁 | HN250*125*6*9 HN200*100*5.5*8 HN100*50*5*7 | t | 2.547 | 材质 Q355B |
| 4 | 零星钢板 | 节点板 | t | 18.906 | 材质 Q355B |
| 5 | 花纹钢板 | 6mm | t | 15.979 | 材质 Q235B |
| 6 | 槽钢踏步 | [30a | t | 4.998 | 材质 Q235B |
| 7 | 斜撑方管 | □150*10 | t | 0.339 | 材质 Q235B |
| 小 计： |  |  |  |  |  |
| 三、钢结构连廊-栏杆部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 扁铁材料费 | 热镀锌5*70/10*100 | m | 205 |  |
| 2 | 氟碳面漆 | 干膜厚度100um | m | 205 |  |
| 3 | 制作费 |  | m | 205 |  |
| 4 | 运费 |  | m | 205 |  |
| 5 | 安装费 |  | m | 205 |  |
| 小 计： |  |  |  |  |  |
| 四、钢结构连廊-包柱部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 花纹钢板材料费 | 5mm厚 | m² | 225 |  |
| 2 | 水泥纤维板材料费 | 30mm厚 | m² | 225 |  |
| 3 | 方管龙骨材料费 | □60*4热镀锌 | m² | 225 |  |
| 4 | 环氧富锌底漆 | 干膜厚度70um | m² | 450 | 车间双面喷 |
| 5 | 环氧云铁中间漆 | 干膜厚度180um | m² | 450 | 车间双面喷 |
| 6 | 氟碳面漆 | 干膜厚度100um | m² | 225 | 现场单面喷 |
| 7 | 制作费 |  | m² | 225 |  |
| 8 | 运费 |  | m² | 225 |  |
| 9 | 安装费 |  | m² | 225 |  |
| 小 计： |  |  |  |  |  |
| 五、钢结构连廊-紧固件部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 地脚螺杆 | M36*1244 Q235B | 套 | 114 |  |
| 2 | 高强螺栓 | M20*75 10.9S | 套 | 650 |  |
| 3 | 高强螺栓 | M16*50 10.9S | 套 | 200 |  |
| 小 计： |  |  |  |  |  |
| 六、钢结构连廊-制作、安装部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 连廊吊顶 | 水波纹不锈钢饰面板 | M² | 278.45 |  |
| 2 | 钢构件抛丸除锈 | Sa2.5 | t | 80.479 |  |
| 3 | 环氧富锌底漆 | 干膜厚度70um | t | 80.479 | 工厂喷 |
| 4 | 环氧云铁中间漆 | 干膜厚度180um | t | 80.479 | 工厂喷 |
| 5 | 氟碳面漆 | 干膜厚度100um | t | 80.479 | 现场喷 |
| 6 | 地脚螺杆安装费 |  | 套 | 114 |  |
| 7 | 钢连廊安装费 |  | t | 80.479 |  |
| 小 计： |  |  |  |  |  |
| 七、钢结构连廊-防火涂料 |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢柱防火涂料 | 非膨胀型 石膏基 耐火极限3.0h | m² | 303 |  |
| 2 | 钢梁防火涂料 | 非膨胀型 石膏基 耐火极限2.0h | m² | 433 |  |
| 3 | 花纹板防火涂料 | 非膨胀型 石膏基 耐火极限1.5h | m² | 1485 | 不含栏杆 |
| 小 计： |  |  |  |  |  |
| 八、钢结构连廊-其他费用 |  |  |  |  |  |
| 1 | 机械费 |  | t | 80.479 |  |
| 2 | 钢管临时支撑 | 悬挑平梁刚接临时柱 | m² | 267 |  |
| 3 | 钢结构资料费、检测费 |  | 项 | 1 |  |
| 4 | 管理费 |  | 元 |  |  |
| 5 | 利润 |  | 元 |  |  |
| 小 计： |  |  |  |  |  |
| 以上小计合价（RMB)： |  |  |  |  |  |
| 税金（13%） |  |  |  |  |  |
| （一）直接费合计 |  |  |  |  |  |
| 1 | 运输 |  | 车 | 12 |  |
| 2 | 吊车 |  | 式 | 1 |  |
| 3 | 现场安装就位 |  | 项 | 1 |  |
| 小计（RMB)： |  |  |  |  |  |
| 税金（9%） |  |  |  |  |  |
| （二）运输及安装款合计 |  |  |  |  |  |
| 含税总价（RMB)： |  |  |  |  |  |
| 报价说明 |  | 1、箱式集成模块：包含主框架结构，密封防水系统，墙体隔热保温系统。 |  |  |  |
|  |  | 2、内装饰系统：包含吊顶，墙面及地面的铺设，固定类家具。 |  |  |  |
|  |  | 3、门窗系统：包含门窗材料及安装。 |  |  |  |
|  |  | 4、电气系统：包含配电箱，电线电缆、内部照明、开关插座、空调。 |  |  |  |
|  |  | 5、钢结构连廊报价不含土建、消防设施等。 |  |  |  |
|  |  | 6、钢结构连廊报价仅含以上列表中的内容，未列明的项目不属于本报价的范围。 |  |  |  |
|  |  | 7、钢结构连廊报价不包括总包配合管理费及现场临时设施费，及拆除废料外运工程。 |  |  |  |
|  |  | 8、钢结构连廊报价以目前市场价为参考，签订合同前，材料价格如有变动，以当时价格作相应调整。 |  |  |  |